附件二：

昆明理工大学采购项目询价表

 项目名称：2019年昆明理工大学保卫处消防设施器材维修采购项目

标段：B标段（采购）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供货产品 | 单价 | 备注 |
| 1 | 消防应急照明灯 | 应急工作时间：≥120分钟 光源名称：双灯头各带8个LED光源 放电自动保护、电池失压自动报警功能 贴有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 |  1 | 盏 |   |      |   |
| 2 | 疏散指示标志灯 | 材质：不锈钢拉丝制作 应急工作时间：≥90分钟 光源名称：高亮度LED光源 过放电自动保护、电池失压自动报警功能贴有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 盏 |  |  |   |
| 3 | 消防软管卷盘 | 输入压力 :0.1-0.8 MPa 有效射程：6.75-15.30M 流量:0.20-0.86l/s 材质：合成塑料 通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | JPS0.8-19/25 |  |  |
| 4 | 干粉灭火器 | 灭火剂：磷酸二氢铵：75%，硫酸铵：15% 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：2A、34B、C、E灭火器铜体贴有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MFZ/ABC3 |  |  |
| 5 | 干粉灭火器 | 灭火剂：磷酸二氢铵：75%，硫酸铵：15% 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：2A、55B、C、E灭火器铜体贴有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MFZ/ABC4 |  |  |
| 6 | 干粉灭火器 | 灭火剂：磷酸二氢铵：75%，硫酸铵：15% 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：3A、89B、C、E灭火器铜体贴有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MFZ/ABC5 |  |  |
| 7 | 推车式干粉灭火器 | 灭火剂：磷酸二氢铵：75%，硫酸铵：15% 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：6A、183B、C、E灭火器铜体贴有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 台 | MFTZ/ABC35 |  |  |
| 8 | 水基型灭火器 | 灭火剂：10% （F,－12℃）型泡沫灭火剂 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：1A、55B E灭火器铜体贴有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MPZ/3 |  |  |
| 9 | 推车式水基型灭火器 | 灭火剂：10% （F,－12℃）型泡沫灭火剂 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：4A、144B灭火器铜体贴有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MPTZ25 |  |  |
| 10 | M CO₂气体灭火器 | 灭火剂：二氧化碳 灭火器铜体材料：合金钢 灭火级别：21B C E灭火器铜体贴有消防身份认证标识 通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MT2 |  |  |
| 11 |  CO₂气体灭火器 | 灭火剂：二氧化碳 灭火器铜体材料：合金钢 灭火级别：21B C E灭火器铜体贴有消防身份认证标识 通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MT3  |  |  |
| 12 | MTCO₂气体灭火器 | 灭火剂：二氧化碳 灭火器铜体材料：合金钢 灭火级别：34B C E 灭火器铜体贴有消防身份认证标识 通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MT5 |  |  |
| 13 | 推车式二氧化碳灭火器 | 灭火剂：二氧化碳 灭火器铜体材料：合金钢 灭火器铜体贴有消防身份认证标识 通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 台 | MTT24 |  |  |
| 14 | 消防接扣 | 抗跌落性能：1.5米处自由落下无损坏 密封性能：0.3MPa水压下无渗漏 水压强度：在1.5倍公称压力水压下，无裂缝或断裂 | 1 | 个 | KD50 |  |  |
| 15 | 消防水带 | 外衬：涤纶长丝；内衬：聚氨脂 工作压力：1.3MPa水压下无渗漏 爆破压力：在3.0MPa水压下，无裂缝或断裂有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 米 | 13-65-20 |  |  |
| 16 | 消防接扣 | 抗跌落性能：1.5米处自由落下无损坏 密封性能：0.3MPa水压下无渗漏 水压强度：在1.5倍公称压力水压下，无裂缝或断裂通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 个 | KD65 |  |  |
| 17 | 消防水枪 | 接口公称直径：65mm额定喷射压力:0.35MPa射程:≥28m | 1 | 支 | QZ19 |  |  |
| 18 | 地上消防栓 | 阀座：黄铜；垫片：三元乙丙橡胶 进水口公称通径的开启高度≥50mm消火栓在1.5 倍的公称压力水压下，所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | SS-100-1.6 |  |  |
| 19 | 水泵接合器 | 公称工作压力：1.6MPa, 强度试验压力：2.4MPa 通过中国强制性产品3C认证证书  | 1 | 套 | SQD100-1.6 |  |  |
| 20 | 消火栓箱 | 材料：门框采用铝合金材制作箱体材料：钢板 厚度： 1.2mm 室外喷塑，漆面二年内不退色。 | 1 | 套 | 800\*650\*240mm |  |  |
| 21 | 消火栓箱 | 材料：门框采用铝合金材制作箱体材料：钢板 厚度： 1.2mm 室外喷塑，漆面二年内不退色。 | 1 | 套 | 1000\*650\*240mm |  |  |
| 22 | 4\*2灭火器柜 | 箱体材料：钢板 厚度：钢板1.2mm 箱体室外喷塑，漆面二年内不退色 2只装 | 1 | 个 | 4公斤2具装 |  |  |
| 23 | 4\*4灭火器柜 | ①箱体材料：钢板 ②厚度：钢板1.2mm ③箱体室外喷塑，漆面二年内不退色 ④4只装 | 1 | 个 | 4公斤4具装 |  |  |
| 24 | 5\*2灭火器柜 | 箱体材料：钢板 厚度：钢板1.2mm 箱体室外喷塑，漆面二年内不退色 2只装 | 1 | 个 | 5公斤2具装 |  |  |
| 25 | 5\*4灭火器柜 | ①箱体材料：钢板 ②厚度：钢板1.2mm ③箱体室外喷塑，漆面二年内不退色 ④4只装 | 1 | 个 | 5公斤4具装 |  |  |
| 26 | 消防安全标志牌 | 材料：铝板或亚克力制作 厚度：1.0mm 图案按消防规范要求制作 | 1 | 块 | 200\*160mm |  |  |
| 27 | 消防安全标志牌 | 材料：铝板或亚克力制作 厚度：1.0mm 图案按消防规范要求制作 | 1 | 块 | 300\*240mm |  |  |
| 28 | 消防安全标志牌 | 材料：铝板或亚克力制作 厚度：1.0mm 图案按消防规范要求制作 | 1 | 块 | 400\*320mm |  |  |
| 29 | 消防安全标志牌 | 材料：铝板或亚克力制作 厚度：1.0mm 图案按消防规范要求制作 | 1 | 块 | 500\*400mm |  |  |
| 30 | 消防安全标志牌 | 材料：铝板或亚克力制作 厚度：1.0mm 图案按消防规范要求制作 | 1 | 块 | 850\*565mm |  |  |
| 38 | 悬挂式六氟丙烷气体灭火装置 | 灭火剂：六氟丙烷(HFC-236fa ) 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：34B灭火器铜体贴有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | XQLW\*/12 |  |  |
| 39 | 悬挂式六氟丙烷气体灭火装置 | 灭火剂：六氟丙烷(HFC-236fa ) 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：45B灭火器铜体贴有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | XQLW\*/16 |  |  |
| 40 | 悬挂式六氟丙烷气体灭火装置 | 灭火剂：六氟丙烷(HFC-236fa ) 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：55B灭火器铜体贴有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | XQLW\*/20 |  |  |
| 41 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 灭火剂：六氟丙烷(HFC-227ea ) 灭火器铜体材料：碳钢 喷射时间（s）≤10灭火器铜体贴有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | XQQW10/1.6-GSF |  |  |
| 42 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 灭火剂：六氟丙烷(HFC-227ea ) 灭火器铜体材料：碳钢 喷射时间（s）≤10灭火器铜体贴有消防身份认证标识通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | XQQW20/1.6-GSF |  |  |
| 43 | 合 计 | 小写：  | 大写：  |

报价单位（盖章）： 法人签字：

授权代表签字： 授权代表电话：

日 期：